感染楼5层医用气体改造工程

项目名称：瑞安市人民医院瑞祥院区感染楼5层医用气体改造工程项目

项目描述：感染楼5层共12个负压病房，共24张床位，每个床位配置2个氧气终端、1个空气终端和1个负压终端，本工程涵盖医用气体管道和设备带。

工程量：

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用中心供氧管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ22×1.2 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 米 | 110.00 | 走廊主管 |
| 2 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 1.00 |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 米 | 66.00 | 房间支管 |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 米 | 72.00 | 设备带内部 |
| 5 | 管道支架及制作 | / | kg | 211.20 |  |
| 6 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.KBG镀锌线管Φ20×1.0 2.开槽及修复 | 米 | 26.40 |  |
| 7 | 管道穿墙开孔 | / | 项 | 1.00 |  |
| 二 | 医用中心吸引管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ35×1.5 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 米 | 110.00 | 走廊主管 |
| 2 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 1.00 |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 米 | 66.00 | 房间支管 |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 米 | 72.00 | 设备带内部 |
| 5 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.KBG镀锌线管Φ20×1.0 2.开槽及修复 | 米 | 26.40 |  |
| 三 | 医用中心压缩空气管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ15×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 米 | 110.00 | 走廊主管 |
| 2 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 1.00 |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ8×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 米 | 66.00 | 房间支管 |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ8×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 米 | 72.00 | 设备带内部 |
| 5 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.KBG镀锌线管Φ20×1.0 2.开槽及修复 | 米 | 52.80 |  |
| 四 | 铜配件 |  |  |  |  |
| 1 | 直通 | Φ35 | 个 | 20.00 |  |
| 2 | 直通 | Φ22 | 个 | 20.00 |  |
| 3 | 直通 | Φ15 | 个 | 20.00 |  |
| 4 | 直通 | Φ12 | 个 | 20.00 |  |
| 5 | 直通 | Φ10 | 个 | 20.00 |  |
| 6 | 直通 | Φ8 | 个 | 20.00 |  |
| 7 | 90°弯头 | Φ35 | 个 | 6.00 |  |
| 8 | 90°弯头 | Φ22 | 个 | 10.00 |  |
| 9 | 90°弯头 | Φ15 | 个 | 10.00 |  |
| 10 | 90°弯头 | Φ12 | 个 | 20.00 |  |
| 11 | 90°弯头 | Φ10 | 个 | 20.00 |  |
| 12 | 90°弯头 | Φ8 | 个 | 20.00 |  |
| 13 | 正三通 | Φ35 | 个 | 2.00 |  |
| 14 | 正三通 | Φ22 | 个 | 2.00 |  |
| 15 | 正三通 | Φ15 | 个 | 2.00 |  |
| 16 | 正三通 | Φ12 | 个 | 20.00 |  |
| 17 | 正三通 | Φ10 | 个 | 30.00 |  |
| 18 | 正三通 | Φ8 | 个 | 30.00 |  |
| 19 | 铜异径接头 | Φ35*Φ12 | 个 | 2.00 |  |
| 20 | 铜异径接头 | Φ22*Φ10 | 个 | 2.00 |  |
| 21 | 铜异径接头 | Φ15*Φ8 | 个 | 2.00 |  |
| 22 | 铜异径三通 | Φ35*Φ35*Φ12 | 个 | 10.00 |  |
| 23 | 铜异径三通 | Φ22*Φ22*Φ10 | 个 | 10.00 |  |
| 24 | 铜异径三通 | Φ15*Φ15*Φ8 | 个 | 10.00 |  |
| 25 | 铜焊条 |  | KG | 6.00 |  |
| 五 | 病房设备带及配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 设备带(SB240) | 1.材质：6063-T6 2.四腔结构，一体式面板 3.颜色个性化选择 | 米 | 55.2 |  |
| 2 | 设备带封头 | 与设备带配套 | 个 | 24 |  |
| 3 | 网络接口 | 白色，六类 | 个 | 48 |  |
| 4 | 插座 | 1.规格型号：10A，五孔插座，国标2.含配套底盒3.开孔组装 | 个 | 72 |  |
| 5 | 开关 | 1.16AX三位单机开关 2.含配套底盒 3.开孔组装 | 个 | 24 |  |
| 6 | 床头灯组件 | 1.LED灯，6W | 个 | 24 |  |
| 8 | 电源线 | 1.型号：2.5mm² 2.含接线端子 3.其他接线相关组件 | 米 | 331.2 |  |
| 12 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN8 3.相关其他组件 | 个 | 36 |  |
| 13 | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端 2.标准英制，全金属结构 3.可带气维修 4.开孔组装 | 套 | 11 | 奥邦英制 |
| 15 | 压缩空气终端 | 1.名称：压缩空气终端 2.标准英制，全金属结构 3.可带气维修 4.开孔组装 | 套 | 22 | 奥邦英制 |
| 16 | 终端盖 | 1.弹簧助力，一体式 | 个 | 96 |  |

要求：

- 售后服务：

- 质保期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。

- 质保期满后，仅收取零配件成本费用，人工免费。合同商品出现故障后，中标供应商接到采购方通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过1个工作日内解决故障。合同商品到达后，中标供应商应提供安装调试，培训服务，帮助采购人尽快熟悉使用。

- 验收：

- 中标供应商应提供合同商品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。采购人对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须更换合同商品，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

- 如中标供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标供应商仍要对合同商品及其安装质量负全部责任。

- 质保期：≥2年。在质保期内，应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。其中投标产品质保期按不低于招标文件中规定的相应质保期，未作规定的按国家相关质保标准执行。